## Spec
5% | AL-AT Process margin |  |  | SLAC JLAB - 11/06/2014
300 | Hot Ref Temperature | 65.6667
4.5 | Cold Ref Temperature
1.0132
| Max Capacity | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 15200 | 15960 | 145.5292 | 152.8057 | 35 | 3.5464 | 196.8287 | 55 | 2.5331 | 301.275 | 44.2492 | 118640.0726 | 124572.0762 | 17.8002 | 20.8658
| Cold Intercept | 1300 | 1365 | 40.7997 | 42.8397 | 5.5 | 3.2931 | 19.0689 | 7.5 | 1.3071 | 50.9319 | 6.4484 | 79691.2456 | 83675.8079 | 5.0084 | 11.6254
| 4-K Refrigeration | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 0 | 0 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 23425.5473 | 24596.8247 | 15 | 15.75 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 101636.5335 | 106718.3601 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 31803.6056 | 33393.7859 | 200 | 210 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 906640.955 | 951973.0027 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 20.8034 | 18374.7534 | 19293.4911
| Nominal Turndown | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 10100 | 10605 | 96.7004 | 101.5354 | 35 | 3.5464 | 196.8287 | 55 | 2.5331 | 301.275 | 44.2492 | 78833.2061 | 82774.8664 | 17.8002 | 20.8658
| Cold Intercept | 900 | 945 | 28.4081 | 29.8285 | 5.5 | 3.2424 | 19.2508 | 7.5 | 1.3071 | 50.9319 | 6.4484 | 55130.1959 | 57886.7057 | 5.0509 | 11.6254
| 4-K Refrigeration | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 0 | 0 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 0 | 0 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 24965.8304 | 26214.1219 | 157 | 164.85 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 711713.1496 | 747298.8071 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 15.8574 | 12878.3231 | 13522.2393
| Max Liquefaction | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 10100 | 10605 | 155.2064 | 162.9667 | 44 | 3.3437 | 243.9801 | 56.5 | 2.3305 | 309.0547 | 49.9898 | 85676.1877 | 89959.9971 | 19.1226 | 21.1795
| Cold Intercept | 900 | 945 | 20.9229 | 21.9691 | 5.8 | 3.2424 | 26.4533 | 10.8 | 1.2463 | 69.4682 | 8.0426 | 45850.7566 | 48143.2944 | 6.3238 | 13.7719
| 4-K Refrigeration | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 0 | 0 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 218638.4418 | 229570.3639 | 140 | 147 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 948607.6457 | 996038.028 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 0 | 0 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 66.1007 | 16448.7501 | 17271.1876
| Max Refrigeration | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 15200 | 15960 | 145.5292 | 152.8057 | 35 | 3.5464 | 196.8287 | 55 | 2.5331 | 301.275 | 44.2492 | 118640.0726 | 124572.0762 | 17.8002 | 20.8658
| Cold Intercept | 1300 | 1365 | 30.3931 | 31.9127 | 5.3 | 3.2424 | 16.8014 | 9 | 1.2463 | 59.5743 | 6.9875 | 73205.9988 | 76866.2987 | 4.598 | 12.7694
| 4-K Refrigeration | 8995.908 | 9445.7033 | 481 | 505.05 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 647476.2349 | 679850.0467 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 0 | 0 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 0 | 0 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 10.3161 | 12781.558 | 13420.6359
| Max Fill | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 15200 | 15960 | 145.4717 | 152.7453 | 35 | 3.749 | 196.8181 | 55 | 2.7358 | 301.3058 | 44.2492 | 116690.3145 | 122524.8302 | 17.6834 | 20.7055
| Cold Intercept | 1300 | 1365 | 36.0974 | 37.9022 | 5.3 | 3.2424 | 16.8014 | 7.8 | 1.2463 | 52.8151 | 6.4697 | 78458.024 | 82380.9252 | 4.598 | 11.9631
| 4-K Refrigeration | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 0 | 0 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 70276.642 | 73790.4741 | 45 | 47.25 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 304909.6004 | 320155.0804 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 24965.8304 | 26214.1219 | 157 | 164.85 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 711713.1496 | 747298.8071 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 30.2793 | 18453.3668 | 19376.0352
| Standby | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 10100 | 10605 | 96.6621 | 101.4952 | 35 | 3.749 | 196.8181 | 55 | 2.7358 | 301.3058 | 44.2492 | 77537.6432 | 81414.5253 | 17.6834 | 20.7055
| Cold Intercept | 900 | 945 | 26.2459 | 27.5582 | 5.3 | 3.2424 | 16.8014 | 7.5 | 1.2463 | 51.0925 | 6.3365 | 55317.6705 | 58083.554 | 4.598 | 11.7379
| 4-K Refrigeration | 500 | 525 | 26.7344 | 28.0711 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 35987.2643 | 37786.6276 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 0 | 0 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 0 | 0 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 23.3504 | 2571.2068 | 2699.7671
[12 empty] | 6.0888 | 1429.5859 | 1501.0652

## Spec (2)
5% | AL-AT Process margin |  |  | SLAC JLAB - 23/02/2014
300 | Hot Ref Temperature | 65.6667
4.5 | Cold Ref Temperature
| 1.0132 |  |  | Modif Spec
| Max Capacity | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 15200 | 15960 | 145.5292 | 152.8057 | 35 | 3.5464 | 196.8287 | 55 | 2.5331 | 301.275 | 44.2492 | 118640.0726 | 124572.0762 | 17.8002 | 20.8658
| Cold Intercept | 1300 | 1365 | 36.4102 | 38.2307 | 5.1 | 3.0397 | 15.2624 | 7.5 | 1.2939 | 50.9667 | 6.2231 | 78572.3739 | 82500.9926 | 4.3371 | 11.6494
| 4-K Refrigeration | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 0 | 0 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 23425.5473 | 24596.8247 | 15 | 15.75 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 101636.5335 | 106718.3601 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 31803.6056 | 33393.7859 | 200 | 210 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 906640.955 | 951973.0027 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 20.802 | 18357.7147 | 19275.6005
| Nominal Turndown | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 10100 | 10605 | 96.7004 | 101.5354 | 35 | 3.5464 | 196.8287 | 55 | 2.5331 | 301.275 | 44.2492 | 78833.2061 | 82774.8664 | 17.8002 | 20.8658
| Cold Intercept | 900 | 945 | 25.7657 | 27.054 | 5.2 | 3.0397 | 16.0901 | 7.5 | 1.2737 | 51.0203 | 6.28 | 54668.2794 | 57401.6934 | 4.4978 | 11.6867
| 4-K Refrigeration | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 0 | 0 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 0 | 0 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 24965.8304 | 26214.1219 | 157 | 164.85 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 711713.1496 | 747298.8071 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 15.8517 | 12871.2889 | 13514.8533
| Max Liquefaction | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 10100 | 10605 | 155.2064 | 162.9667 | 44 | 3.3437 | 243.9801 | 56.5 | 2.3305 | 309.0547 | 49.9898 | 85676.1877 | 89959.9971 | 19.1226 | 21.1795
| Cold Intercept | 900 | 945 | 20.9229 | 21.9691 | 5.8 | 3.2424 | 26.4533 | 10.8 | 1.2463 | 69.4682 | 8.0426 | 45850.7566 | 48143.2944 | 6.3238 | 13.7719
| 4-K Refrigeration | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 0 | 0 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 218638.4418 | 229570.3639 | 140 | 147 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 948607.6457 | 996038.028 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 0 | 0 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 66.1007 | 16448.7501 | 17271.1876
| Max Refrigeration | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 15200 | 15960 | 145.5292 | 152.8057 | 35 | 3.5464 | 196.8287 | 55 | 2.5331 | 301.275 | 44.2492 | 118640.0726 | 124572.0762 | 17.8002 | 20.8658
| Cold Intercept | 1300 | 1365 | 30.3931 | 31.9127 | 5.3 | 3.2424 | 16.8014 | 9 | 1.2463 | 59.5743 | 6.9875 | 73205.9988 | 76866.2987 | 4.598 | 12.7694
| 4-K Refrigeration | 8995.908 | 9445.7033 | 481 | 505.05 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 647476.2349 | 679850.0467 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 0 | 0 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 0 | 0 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 10.3161 | 12781.558 | 13420.6359
| Max Fill | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 15200 | 15960 | 145.4717 | 152.7453 | 35 | 3.749 | 196.8181 | 55 | 2.7358 | 301.3058 | 44.2492 | 116690.3145 | 122524.8302 | 17.6834 | 20.7055
| Cold Intercept | 1300 | 1365 | 36.0974 | 37.9022 | 5.3 | 3.2424 | 16.8014 | 7.8 | 1.2463 | 52.8151 | 6.4697 | 78458.024 | 82380.9252 | 4.598 | 11.9631
| 4-K Refrigeration | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 0 | 0 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 70276.642 | 73790.4741 | 45 | 47.25 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 304909.6004 | 320155.0804 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 24965.8304 | 26214.1219 | 157 | 164.85 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 711713.1496 | 747298.8071 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 30.2793 | 18453.3668 | 19376.0352
| Standby | Power |  | Flow |  | Supply |  |  | Return
|  | Spec | with margin | Spec | with margin | Temperature | Pressure | Enthalpy | Temperature | Pressure | Enthalpy | Barycentric T | Exergy | with margin | Supply s | Return s
| Thermal shields | 10100 | 10605 | 96.6621 | 101.4952 | 35 | 3.749 | 196.8181 | 55 | 2.7358 | 301.3058 | 44.2492 | 77537.6432 | 81414.5253 | 17.6834 | 20.7055
| Cold Intercept | 900 | 945 | 26.2459 | 27.5582 | 5.3 | 3.2424 | 16.8014 | 7.5 | 1.2463 | 51.0925 | 6.3365 | 55317.6705 | 58083.554 | 4.598 | 11.7379
| 4-K Refrigeration | 500 | 525 | 26.7344 | 28.0711 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 4.4495 | 1.2463 | 30.5509 | 4.4747 | 35987.2643 | 37786.6276 | 3.5948 | 8.1442
| 4-K Liquefaction | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 300 | 1.1146 | 1573.5516 | 70.3621 | 0 | 0 | 3.5948 | 31.3864
| Sub-Atmospheric | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2424 | 11.8484 | 30 | 1.2159 | 170.8664 | 13.4414 | 0 | 0 | 3.5948 | 19.2356
[12 empty] | 23.3504 | 2571.2068 | 2699.7671
[12 empty] | 6.0888 | 1429.5859 | 1501.0652